서산의료원 본관 및

응급센터 증축공사 설계용역

시방서

(전  기)

2011. 11.

대혜건축사사무소

제 1 장  일 반  시 방 서

(1) 표준 시방서와 관련법규 및 각종 기준준용

1) 전기사업법, 동시행령 및 규칙

2) 전기설비 기술기준, 내선규정

3) 한전 공급 규정 (한국전력공사)

4) 전기용품 안전관리법 (공업진흥청)

5) 한국 통신 기술기준

6) 전기 통신법, 동시행령 및 시행규칙

7) 한국 통신 관례기준

8) 전화 관리법

9) 소방법규 및 소방시설의 설치유지 및 위험물 저장소등 시설의 기준에 관한 규칙

10) KS 규격 및 한전규격.

11) 항 공 법

12) 특수공법, 특수자재인 경우에는 외국의 기술을 준용할 수 있으나 이의 적용시 관련사항을 충분히

검토 협의후 적용하여야 한다.

13) 기타 본 공사와 관련되는 제법령 및 규칙과 각부처기관의 각종 행정지시 등등.

14) 이 시방서의 적용범위는 표준시방서이므로 공사별로 해당되는 사항만 이를 적용한다.

(2) 지급 자재의 관리

1) 본 공사용의 지급 자재가 있을경우 시공자는 감독원 입회하에 지급 자재를 즉시 인도 장소로부터 인수,

보관 및 관리에 책임을 진다.

2) 모든 지급 자재에 대하여는 수급대장을 작성 비치하여, 감독원의 요청시 즉시 제출하여야 한다.

3) 지급 자재 중 사용후의 잔재는 물론 해체 및 그 발생재에 대한 목록과 함께 감독원의 확인을 받아

반납 조치한다.

4) 모든 기재의 운반, 시공 및 취급에 있어  원형변경, 성능변경, 성능저하, 파손 및 손,망실이

되지 않도록 관리의 철저는 물론 만약 이 경우 시공자는 현물 변재 및 배상 하여야 한다.

5) 지급 자재의 포장물 해체시는 감독원 입회하에 실시하며, 포장물 내의 일체의 각종 자료는

감독원에게 반납하여야 한다.

(3) 부대 임무 및 기타 사항

1) 본 시방서, 도면 및 설계도서상 명시되지 않은 사항이라도 본 공사 시행상 필요한 사항은 감독원의

지시에 따라 시공하여야 한다.

2) 감액 및 환수

본 공사 계약을 위해 작성한 설계서 및 내역중 적용된 물량, 품셈, 단가, 노임 및 할증 적용등이

기준보다 과다하게 책정되었음이 계약 또는 준공후라도 발견되면 이에 대한 과다분을 감액 및

환수할 수 있다.

3) 감 독 원

이 시방서에서 말하는 감독원이란 공사 시공감독원의 임무를 부여 받은자를 말한다.

4) 시공 기준

본 공사는 시방서, 도면 및 감독원의 지시에 따라 그리고 관계법규, 전력 회사의 규정 및 관련기관의

규정등에 의거해서 시공한다.

5) 이 의

도면, 시방서에 의문이 생긴 경우 또는 설명이 없는것은 감독원의 지시에 따른다.

6) 경미한 변경

공사 시공에 있어서 마무리, 협의로 인한 기기, 기구의 설치위치나 설치 공법 등의 경미한 변경은

감독원의 지시에 따라 설치한다.

7) 공 정 표

공사 착수에 앞서 공정표를 감독원에게 제출하여 승인을 받는다.

8) 관계 기관 및 기타 수속

공사 실시에 필요한 관공서 등 관계 관서의 수속은 그 공사 계약자가 필하며 이에 소요되는 비용은

계약자의 부담으로 한다.

9) 시 공 도

설계 및 공사 변경등에 따른 필요한 시공도를 계약자가 작성하는 경우에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

10) 타 공사와의 협의

토목, 건축공사 또는 타공사와 협의하는 경우는 사전에 감독원의 지시에 따라 공사의 진행에

지장이 없도록 한다.

11) 계약자의 사무실, 공작실, 재료 창고 및 변소등 필요한 가설물을 설치하는 경우는 설치장소, 기타에

대해서 감독원의 승인을 받는다.

12) 공사용 발판 등을 설치하는 경우는 견고,안전하게 설치하고,항상 안전관리에 유의한다.

13) 공사용수 및 전력

공사용수 및 전력은 계약자가 그 수속을 하여 시설한다.

(4) 기자재의 선정, 검사, 시험

1) 본 공사에  사용하는 기자재는 설계도 및 시방서에 명시되어 있는대로 사용하고 명시되어 있지 않은것은

감독원의 승인을 받은후에 사용한다.

2) 공사에 사용되는 자재는 K.S 표시품을 사용하며, K.S 표시품이 없는 것은 전기용품 안전 관리법에 의한

형식승인품 및 규격품 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

3) 사용 기자재 중 필요하다고 인정되는 품목은 사전에 검사 또는 시험을 받은후 사용한다.

단, KS 표시품은 감독원의 승인을 받아 생략할 수 있다.

4) 자재의 검사 또는 시험은 K.S 규격에 의하여 시행하되 감독원의 지시에 따른다.

5) 검사 또는 시험에 필요한 비용

검사 및 시험 또는 견본품 제출에 필요한 비용은 전부 계약자의 부담으로 한다.

6) 검사 또는 시험후의 처리

검사 또는 시험에 합격한 기자재는 지정한 장소에 정돈하여 보존하며, 불합격이 된것은 신속히 대체품을

납입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

(5) 시공검사, 시험 및 검사

1) 공사 시공에 있어서 시설 후 용이하게 점검할 수 없는 부분의 시공은 원칙적으로 그 과정에서 감독원의

점검 또는 입회를 요한다.

단, 부득이한 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

2) 공사가 완료되었을 때는 담당자 입회하에 각 설비의 기능과 기타에 대해서 검사 및 실험을 실시한다.

(6) 공사 현장의 관리 및 안전대책

1) 계약자는 본 공사에 관한 아래 사항을 관리한다.

노동법 기타 관계 규칙에 따라 공사장의 관리를 행하며, 또 공사장 내의 노무자, 기타의 출입을 감독하고

풍기, 위생 및 화재 기타 사고 방지에 철저를 기하며, 부주의로 인한 사고 발생시는 전적으로 계약자의

책임으로 한다.

2) 설비의 기능 및 공사 요령등을 숙지하여, 인적, 물적 안전에 유의하므로서 사고 예방에 만전을 기할 것.

3) 위험물의 취급은 관계규정을 준수하여, 특히 세심한 주의를 할 것.

4) 작업 환경의 정리정돈에 항상 유의하고 매일 작업 종료 후는 주위 청소를 시킬 것.

5) 작업에 종사하는 사람은 전원 안전장구를 착용하여야 한다.

6) 본 공사로 인하여 발생된 기존 건물이나 기타 공작물의 손상을 계약자의 부담으로 즉각 원상 복구 또는

보상한다.

(7) 공사 보고 및 준공

1) 공사의 진행, 노무자의 취업, 기재의 반출입 및 일기 등의 상황을 표시하는 일보, 주보, 월보, 기타의

보고를 감독원 지시에 따라 보고한다.

2) 계약자는 감독원이 지시하는 공사 및 공정은 사진을 촬영하여 2부 이상 제출한다.

3) 공사가 완료된 후는 가설물을 철거하고 뒷마무리를 한 후에 청소를 한다.

4) 공사 완료 후에는 감독원의 지시에 따라 필요한 준공도서 및 관공서의 인가서류, 유지보수, 운전에 관한

요령서, 지침서를 작성 인도한다.

제 2 장  전 기  시 방 서

(1) 공사 구분 및 별도 공사

1) 1층 응급실 및 2층 병실 증축공사

1) 각종 팬, 전동기 등은 기계설비 공사이며 전원공급은 전기공사

2) 통신 및 약전 설비 기기를 위한 전원은 전기 공사에 포함한다.

(2) 배관 및 배선

1) 콘크리트에 매입되는 전선관의 종류는 HI-PVC 전선관을 사용한다.

2) 지중매설관은 ELP의 사용이 가능하다.

3) 노출되는 배관은 아연도 STEEL전선관을 사용한다

4) 각종 박스류는 사용장소에 따라 철제 KS 표시품 또는 PVC 제품으로 사용한다.

5) 피뢰 도선용의 배관은 HI-PVC 전선관으로 한다.

6) 전등전열배선은 450/750V HFIX 전선으로 하며, 비상용 배선은 내열전선 (HFIX) 또는 동등 이상의 내열 효과

를 갖는 전선을 사용한다.

7) 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비 기술기준에 의한다.

(3) 펌프실 동력 공사

1) 동력분전반의 접속부터 모터까지의 배관배선을 말한다.

2) 전동기와 배관과의 접속은 고장력 가요전선관 및 부속품을 사용하여야 한다.

3) 동력분전반 배선 접속은 터미널 단자대내에서 시행하며, 압착터미널을 사용하고

전선이 노출되는 부분은 절연튜브등을 사용하여 충전부를 절연한다.

4) 역율 개선용 콘덴서는 동력분전반 내에 설치되며 역율 90% 이상 유지 시킨다.

(4) 풀 박 스

1) 풀박스는 함 1.2mmt, 전면 1.6mmt 이상의 철판을 사용하여 제작한다.

2) 풀박스는 2회 이상의 방청도장 후 지정색을 도장하거나 아연도금 제품을 사용하여야 한다.

3) 각종 풀박스는 장차 보수 및 점검이 용이하도록 설치 부착하여야 한다.

4) 전선관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하여야 한다.

(5) 분 전 반

1) 모든 분전함은 제작전에 제작도를 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

2) 분전함의 시건장치는 버턴식 시건장치를 부착한다.

3) 분전함내에 접지선 접속터미날 단자를 설치하고 각회로의 접지선을 연결한다.

4) 분전함은 간선처리가 용이한  구조로 제작되어야 하며, 견고하게 제작 되어야 한다.

5) 분전함 도어 이면에는 해당 분전함의 회로도를 넣을 수 있는 홀다를 부착하고 해당 회로도를

삽입하여야 한다.

6) 차단기는 단락 용량을 충분히 고려하며, 특기가 없으면 표준형으로 한다.

7) 전면 도어에는 분전반 명판 (아크릴)을 부착하여야 한다.

8) 각 분전반의 회로에는 부하명을 기입할수 있는 카드홀더를 시설한다.

9) 본 사양에 명시되지 않았거나 해석상 이견이 발생시는 감독원의 지시에 따른다.

(6) 조명기구, 스위치 및 콘센트

1) 모든 조명기구는 제시된 도면에 준하여 제작하되 제작도면 및 견본품을 제시하여 감독원의 승인을

득한후 제작에 착수하여야 한다.

2) 조명기구 제작상 기성제품과 도면의 칫수가 상이한 것은 현장취부 상황을 감독원과 협의한 후

제작하여야 한다.

3) 형광등 기구의 소켓은 스프링 소켓을 사용하여야 한다.

4) 조명기구 내부 리드선은 0.75㎟ 이상의 내열전선으로 한다.

5) 형광등 기구의 램프는 백색 또는 주광색 램프를 사용하며, 감독원의 별도 지시가 있을 시에는 이에 따른다.

6) 이중천정 매입형 기구에는 후렉시블 전선관 콘넥타가 기구함에 채워질 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

7) 방습형 기구에는 습기가 스며들지 않도록 제작하여야 하고, 기구의 금속부분이 열화 또는 부식될

우려가 없도록 방청처리 후 지정색 도장을 한다.

8) 모든 조명기구는 내부점검 및 보수, 청소 또는 전구의 교체가 용이한 구조로 제작하여야 한다.

9) 조명기구는 천정틀의 모양에 따라 기구의 무게를 충분히 견딜수 있도록 보강제를 설치하여

견고하게 취부하여야 한다.

10) 모든 조명기구의 정격전압은 220V로 한다.

11) 조명기구는 내부열을 환기시킬수 있는 환기공을 설치하여야 한다.

12) 콘센트는 전압별 삽입구가 상이할 것.

(7) 접지 공사

1) 접지 공사의 종류에 따른 접지 저항치는 반드시 규정치를 얻을 수 있도록 시공한다..

2) 접지선은 지하 0.75미터 이상의 깊이에 매설하고,  접지선이 외상을 받지 않도록 공사를 하여야 한다.

3) 접지개소 상호간의 간격은 최소 2미터 이상 이격시켜야 한다.

4) 접지용 동봉은 접지 종류별로 도면에 표기한대로 부설하여야 하며, 규정 저항치에 미달한 경우에는

감독원과 협의하여 접지 저감제나 동봉을 추가하여 시공한다.

5) 접지극은 가스관으로부터 1.5미터 이상 이격시켜 설치하여야 한다.

6) 접지극 매설장소는 쉽게 식별되도록 표지판을 견고하게 설치한다.