소 방 설 계 설 명 서

공사명: 충청남도 도립서산노인전문병원 소방설비공사

2018.1.

충청남도 도립서산노인전문병원

목    차

1.공 사 개 요

2.소방설계개요

3.소방설계 세부계획

1.공사개요

1.1 공사명: 충청남도 도립서산노인전문병원 소방설비공사

1.2 공사위치: 충청남도 서산시

1.3 공사기간: 착공일로부터 75일

1.4 하자보증기간 : 준공 검사일로부터 3년

1.5 설 계 자: (주)삼호엔지니어링

2.소방설계개요

2.1 개요

충청남도 도립서산노인전문병원이“소방시설 설치유지 및 안전에 관한법률 시행령 부칙

<대통령령 제26370호,2015.6.30.> 제3조“기준을 적용하여 요양병원에 소화설비인 간이스프링 클러설비를 적용하여 안전과 생명을 지키기 위함.

2.2 설계의 기본방향

가.고장및 사고시 수리, 교환의 신속한 대응

나.설비의 유지및 운용관리의 용이

다.고장및 수리시 교환의 신속대응

라.에너지 절감 및 최신 기술의 도입으로 효율성 극대화

2.3 소방설비 개요

가.소화설비: 소화기구,간이스프링클러설비

나.경보설비: 자동화재탐지설비

2.4 설계 적용 규정

가.전기 공사업법,동시행령 및 시행규칙

나.전기설비 기술기준

다.전력기술 관리법,동시행령 및 시행규칙

라.내선규정 및 배전규정

마.한국 산업규격(KS)

바.전기용품 안전관리법

사.소방설치유지 및 안전관리에관한법률,동시행령,동시행규칙

아.국가화재안전기준(NFSC)

자.기타 관계법령 및 시도조례,설계지침

3.소방설계 세부 계획

3.1 방재설비

가.설계기본방향

1.화재발생 극소화 조치

가.모든 내장재는 가능한 불연성의 것을 사용하도록 한다

나.불가피한 가연물,목재의자,탁자등은 철저한 난연,불연처리된 것으로 한다.

다.각종 전기시설은 철저히 점검 유지하여 과용량으로 인한 과열이 발생하지 않도록

한다.

2.화재발생 초기감지

가.각종 적응 용도별 감지기를 설치하여 자동화재탐지설비에 의한 감지,또는

육안으로 화재발견시, 각층에 설치된 수동발신기 조작으로 화재 주수신반에

신속히 통보하여 피난 및 소화활동을 원활하도록 한다.

3.화재 발생 시 연소확대 방지

가.화재발생의 피해가 확산되지 않고, 최소한의 구역에 한정되도록 방화 구획한다.

나.방화구획

-층별 구획: 매층 마다 방화구획 한다.

-면적별 구획: 1000 m2 마다 방화구획 한다.

-용도별 구획: 건물 용도가 서로 다른 장소, 화기 취급 장소 등은 상호 방화구획

한다.

-수직관통부 구획: 급수관,배전관,그밖의 관이 방화구획을 관통하는 경우

「산업표준화법」또는 「한국건설기술연구원장」이 인정한 내화충전성능을

인정한구조로 할것

-환기ㆍ난방 또는 냉방시설의 풍도가 방화구획을 관통하는 경우에는 그 관통부분                   또는 이에 근접한 부분에 다음 각목의 기준에 적합한 댐퍼를 설치할 것

가. 철재로서 철판의 두께가 1.5밀리미터 이상일 것

나. 화재가 발생한 경우에는 연기의 발생 또는 온도의 상승에 의하여 자동적으로

닫힐 것

다. 닫힌 경우에는 방화에 지장이 있는 틈이 생기지 아니할 것

라. 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격상의 방화댐퍼의 방연시험방법에

적합할 것

나.소방설비 적용기준

항 목	근 거 규 정	내 용	적 용	비 고
소화기구	•화재예방,소방시설설치유지및 안전관리에 관한 법률시행령 제15조 별표5의 소화설비	연면적 33m2 이상 화재안전기준에서 정하는장소 (전기실,변전실,변압기실, 통신기기실,전산기기실등)	전층	증설
옥내소화전설비	•화재예방,소방시설설치유지및 안전관리에 관한 법률시행령 제15조 별표5의 소화설비	연면적 1,500m2 이상	전층	기존
간이스프링클러설비	•화재예방,소방시설설치유지및 안전관리에 관한 법률시행령 제15조 별표5의 소화설비	연면적 600m2이상 스프링클러설비 설치대상이나 간이스프링클러설비로 대체설치<소방 시설 설치에관한 경과조치 (2015,6,30)>	전층	신설
자동화재탐지설비	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 경보설비	600m2 이상(화장실감지기 추가,입원실 연기식감지기로 교체)	전층	증설
자동화재속보설비	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 경보설비	요양병원 설치대상	본관동	기존
시각경보기	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 경보설비	의료시설 설치대상	전층	증설
비상방송설비	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 경보설비	연면적 3500m2 이상	전층	기존
유도등설비	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표4의 피난설비	모든 특정소방대상물	전층	기존
비상조명등설비	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 피난설비	5층이상 연면적 3000m2 이상	전층	기존
피난기구(구조대)	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 피난설비	3층이상	2층~5층	기존
인명구조기구	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 소화활동설비	5층이상 병원	1층	기존
연결살수설비	•소방시설설치유지및 안전 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표5의 소화활동설비	지하층 연면적 150m2 이상 (간이스프링클러 설치로 연결살수면제)	지하층	철거

다.설비별 설치계획

1.소화기구

-소방대상물의 층별및 33㎡이상의 실에 설치하여 재실자가 초기소화를 하기 위하여

설치한다.

2.간이스프링클러 설비

-소방대상물의 실 전체를 스프링클러헤드의 방호구역 안에 두어 화재시 간이스프링

클러 헤드 감열부가 녹아 화재구역에 수원이 살수되어 화재를 진압한다.

3.자동화재탐지설비

-화재를 조기에 발견하여 재실자의 피난,소방대에 통보 및 초기소화를 하기 위하여

감지기 및 P형 수신기 등 신뢰성이 비교적 높은 기구를 설치 사용하며,감지기의

경계구역을 수직구역,층별구역 등으로 세분화 하였다.